## Лист1
Ежемесячный график ремонта объектов диспетчеризации энергетического оборудования, линий электропередач, электросетевого оборудования филиала ПАО «Камчатскэнерго» Центральные электрические сети на июль 2024
Объект | Наименование оборудования, выводимого в ремонт (только объекты диспетчеризации) | Снижение мощности (МВт) | Аварийная готовность (час.) | Вид ремонта (КР, СР, ТР, КС, ЗРР, ВКЛ, ИСП, ВПр, РЕК, БВР, ПГ, РЕЗ) | Планируемое время ремонта |  | Содержание работ (краткое описание основных работ)
[5 empty] | Начало, дата | Окончание, дата
ВЛ-123 Приморская-1 | ВЛ-123 Приморская-1 |  | 6 | КР | 2024-07-20 | 2024-07-31 | Замена фазного провода
ВЛ-104 ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 | ВЛ-104 ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2 |  | 3 | КР | 2024-07-01 | 2024-07-19 | Замена дефектной сцепной арматуры
ПС 110 Елизово | В-110 Т2 |  | 2 | ИСП | 2024-07-01 | 2024-07-31 | В/вольтные испытания трансформатора Т-2. Вынужденный простой В-110 Т-2
ПС 110 кВ КСИ | В-110 Л-113 ТЭЦ-2 - КСИ |  | 2 | ТР | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Ремонт выключателя
ПС 110 кВ Центральная | ТН-1-110 |  | 1 | ТР, ИСП | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Техническое обслуживание трансформаторов напряжения, в/вольтные испытания
ПС 110 кВ Елизово | Установка плавки гололёда (ТПГ-1) |  |  |  | Время наладки 1 раз в месяц |  | Наладка и монтаж ВУПГ-35
ПС 110 кВ Елизово | ШСВ-110 |  | 4 | ТР | 2024-07-08 | 2024-07-10 | Текущий ремонт ШСВ-110
ПС 220 кВ Авача | ВЛ-121 Сосновка-1, В-110 Л-121 Сосновка-1 |  | 4 | ТР | 2024-07-15 | 2024-07-19 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-121, выключателя В-110 Л-121 Сосновка-1
ПС 110кВ Апача | В-110 ВЛ-130 |  | 2 | ТР | Время ремонта 1 раз в неделю |  | Восстановление давления элегаза ф.А, ф.С ТТ-110 ВЛ-130
ПС 110 Зеркальная | СВ-12-110 |  | 4 | ТР, ВПр | 2024-07-22 | 2024-07-26 | Ремонт СВ-12-110, Далее вынужденный простой на время проведения проверки цепей отключения СВ-12-110 от действия КСЗ №1 ВЛ-103 ТЭЦ-1 – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 –Зеркальная) (ТЗНП, ТУ ТНЗНП, ДЗ, ТУ ДЗ, МФТО) (БЭ2704 011) и КСЗ №2 ВЛ-103 ТЭЦ-1 – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 –Зеркальная) (ТЗНП, ТУ ТНЗНП, ДЗ, ТУ ДЗ, МФТО) (БЭ2704 021)
ПС 110 Зеркальная | СВ-23-110 |  | 4 | ВПр | 2024-07-22 | 2024-07-26 | Вынужденный простой на время проведения проверки цепей отключения СВ-23-110 от действия КСЗ №1 ВЛ-103 ТЭЦ-1 – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 –Зеркальная) (ТЗНП, ТУ ТНЗНП, ДЗ, ТУ ДЗ, МФТО) (БЭ2704 011) и КСЗ №2 ВЛ-103 ТЭЦ-1 – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 –Зеркальная) (ТЗНП, ТУ ТНЗНП, ДЗ, ТУ ДЗ, МФТО) (БЭ2704 021)
ВЛ-103 ТЭЦ-1 – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 – Зеркальная) | ВЛ-103 ТЭЦ-1 – Зеркальная |  | 4 | ВПр | 2024-07-22 | 2024-07-26 | Вынужденный простой на время технического обслуживания КСЗ №1 ВЛ-103 ТЭЦ-1 – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 –Зеркальная) (ТЗНП, ТУ ТНЗНП, ДЗ, ТУ ДЗ, МФТО) (БЭ2704 011) и КСЗ №2 ВЛ-103 ТЭЦ-1 – Зеркальная (ВЛ 110 кВ Камчатская ТЭЦ-1 –Зеркальная) (ТЗНП, ТУ ТНЗНП, ДЗ, ТУ ДЗ, МФТО) (БЭ2704 021)
ДЭС-5 | ДЭС-5 | 6 | 504 | РЕК | 2024-07-10 | 2024-07-31 | Реконструкция насосной группы системы охлаждения ДЭС-5 ДГ-1,2,4,6,8,9,10 (замена насосной группы, латков, трубопроводов,запорной аппаратуры,вспомогательного и электротехнического оборудования)